## 一、潍微科技MODBUS水表通讯协议_v2.0

（RTU模式）

一、modbus协议

1、读操作（03H）

发码：

| 地址 | 功能码 | 第一个寄存器高位地址 | 第一个寄存器低位地址 | 寄存器的数量的高位 | 寄存器的数量的低位 | CRC校验低位 | CRC校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx | 03 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

回码：

| 地址 | 功能码 | 字节数 | 数据高字节 | …… | 数据低字节 | CRC 校验低位 | CRC 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx | 03 | xx | xx | …… | Xx | xx | xx |

2、单写操作（06H）

发码：

| 地址 | 功能码 | 第一个寄存器高位地址 | 第一个寄存器低位地址 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC 校验低位 | CRC 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx | 06 | xx | xx | # xx | xx | xx | xx |

回码：

| 地址 | 功能码 | 第一个寄存器高位地址 | 第一个寄存器低位地址 | 数据高字节 | 数据低字节 | CRC 校验低位 | CRC 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx | 06 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

3、写操作（10H）

发码：

| 地址 | 功能码 | 第一个寄存器高位地址 | 第一个寄存器低位地址 | 寄存器的数量的高位 | 寄存器的数量的低位 | 字节数 | 数据高字节 | … | 数据低字节 | CRC校验低位 | CRC校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx | 10 | Xx | xx | xx | xx | xx | xx | … | xx | xx | xx |

回码：

| 地址 | 功能码 | 第一个寄存器高位地址 | 第一个寄存器低位地址 | 寄存器的数量的高位 | 寄存器的数量的低位 | CRC校验低位 | CRC校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx | 10 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

4、异常回复

| 地址 | 功能码 | 异常码 | CRC 校验低位 | CRC 校验高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xx | xx (注1) | 01H 非法功能 02H 非法数据地址 03H 非法数据值 | xx | xx |

注1：

异常码是正常功能码的最高位加1，如读操作03H的异常功能码为83H，写单个字06H的异常功能码为86H，写多个字的10H的异常功能码为90H。

二、设置参数

| 名称 | 寄存器地址 | 高字节 | 低字节 | 操作 | 默认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秒 | 7FF0H | 0 | 0-59 | 读/写 | 0 | 注1 |
| 分 | 7FF1H | 0 | 0-59 | 读/写 | 0 |  |
| 时 | 7FF2H | 0 | 0-23 | 读/写 | 0 |  |
| 日 | 7FF3H | 0 | 1-28~31 | 读/写 | 1 |  |
| 月 | 7FF4H | 0 | 1-12 | 读/写 | 1 |  |
| 年 | 7FF5H | 0 | 00-99 | 读/写 | 18 |  |
| 数据格式 | 7FF6H | 0 | 格式 | 读/写 | 0 | 注2 |
| 脉冲当量值 | 7FF7H | 0 | 当量 | 读/写 | 0 | 注3 |
| 设备地址 | 7FF8H | 0 | 设备地址 | 读/写 | 1 | 1~247 |
| 通信参数 | 7FF9H | 0 | 通信参数 | 读/写 | 09H | 注4 |
| 模块程序版本 | 7FFAH | Vh | vl | 读 |  | 注5 |
| 寄存器地址Base | 7FFBH | Base高字节 | Base低字节 | 读/写 | 0200H | 不要超过7000H |

程序版本单元可以写入，但无法更改。

注1：日期与时间。注意，日期与时间都是BCD码，比如2018-12-24，数据为18H-12H-24H。

注2：累计流量数据格式

0代表定点数， HEX码，数值单位为脉冲数，乘以脉冲当量就是实际流量。

1代表单精度浮点数，真实流量，已经把脉冲当量折算在内。对于超大流量，应考虑单精度的精度问题。

注3：脉冲当量值，就是一个脉冲代表的水量

0=0.001m3/p，仅用于无磁表，对485倒流可测模块不支持

1=0.01m3/p

2=0.1m3/p

3=1m3/p

4=10m3/p

默认：0.1m3/p

传感器推荐安装位置与水表口径的对应表：

注4：通信参数

D3：校验方式

0 = 无校验

1 = 偶校验（默认）

D210：通信速率

000 = 1200

001 = 2400

010 = 4800

011 = 9600（默认）

100 = 19200

101 = 38400

正确修改通信参数后，此命令本身的回复信息仍然用原通信参数，之后启用新参数

请注意：编写通信软件的时候，如果连续执行多条独立命令，且其中包含通信参数设置命令，建议把通信参数命令放在最后，或者在通信命令发送完成后，立即更改计算机串口参数，因为模块在收到含有设置通信参数的命令后是立即更改速率的（设置命令本身的回码，仍然是原参数，新参数从下一条命令开始生效），如果计算机没有同步更改，之后的将会无法写入。

对于MBus总线不支持19200和38400。

注5：模块程序版本

假如版本为1.23，高字节=01H，低字节=23H

三、寄存器定义：

| 名称 | 寄存器地址 | 高字节 | 低字节 | 操作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净累计流量 | Base+0 | 流量最高 | 流量次高 | 读/写 | 注1 |
|  | Base+1 | 流量次低 | 流量最低 |  |  |
| 正累计流量 | Base+2 | 流量最高 | 流量次高 | 读/写 | 注2 |
|  | Base+3 | 流量次低 | 流量最低 |  |  |
| 负累计流量 | Base+4 | 流量最高 | 流量次高 | 读/写 | 注3 |
|  | Base+5 | 流量次低 | 流量最低 |  |  |
| 当前瞬时流量 | Base+6 | 瞬时最高 | 瞬时次高 | 读 | 注4 |
|  | Base+7 | 瞬时次低 | 瞬时最低 |  |  |
| 前1时冻结流量 | Base+8 | 净、正、负流量 |  | 读 | 注5 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 前168时冻结流量 | Base+1010 | 净、正、负流量 |  | 读 |  |
| 前1日冻结流量 | Base+1016 | 净、正、负流量 |  | 读 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 前31日冻结流量 | Base+1196 | 净、正、负流量 |  | 读 |  |
| 前1月冻结流量 | Base+1202 | 净、正、负流量 |  | 读 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 前18月冻结流量 | Base+1304 | 净、正、负流量 |  | 读 |  |

注：

1、标记为读的单元，请不要执行写操作。

2、所有定点流量为补码数，单位与脉冲当量的相同，或者说定点流量为传感器脉冲数。

3、流量分为四类，当前流量（含一个瞬时流量），一周的时冻结数据，一个月的日冻结数据，18个月的月冻结流量。

4、一次读，最多240个字节数据，120个单元/60个流量/20个时间点。

5、净累计是将正累计减去负累计算出来的虚拟量，为了兼容以前的产品， 它也可以写。所以设置净累计有两种办法，一种是直接设置净累计，此时，模块内部将净累计设定值送入正累计变量，同时将负累计设置为0；另一种办法是分别设置正累计和负累计，而跳过净累计。

注1：净累计流量

净累计流量=正累计流量-负累计流量，可正可负

当数据格式为定点数时，净累计流量为十六进制有符号长整型补码，单位为脉冲数，乘以脉冲当量即为真实流量。

当数据格式为浮点数时，净累计流量为实际流量，也与当量无关，用户不需要做附加处理。

特别注意：因为定点流量的单位是脉冲数，设置底数前，必须要根据脉冲当量，将设定值换算为脉冲数。

注2：正累计流量

数据格式与净累计流量相同。

正累计可读写

注3：负累计流量

数据为负累计流量绝对值，数据格式与正累计流量相同。

负累计可读写

如果水表交替出现正向和反向，正负累计会交替增大，不会减小，但反向流动时，净累计会减小。

注4：当前瞬时流量

瞬时流量为只读变量

瞬时流量仅在总线长期通电状态下才有效。总线不通电时，模块不做瞬时流量处理。

瞬时流量单位是0.001m3/h，支持定点和浮点两种格式，十六进制。比如当前瞬时流量为1.234m3/h，用浮点方式读，得到的就是1.234，用定点方式读，得到的是1234，乘以单位0.001m3/h，得到1.234m3/h。定点数并不代表没有小数部分，只是说小数点位置固定，比如瞬时流量，就是固定三位小数，且与脉冲当量无关。

注5：历史流量数据

历史流量，并非是某一天内的累计流量，而是特定时刻对总累计数据的快照记录。一组数据包括三部分，净累计、正累计、负累计，不包括瞬时流量，数据格式见前面的说明。一组历史数据占用12个字节。

历史流量为只读变量，循环保存。

四、接线说明：

红线：+9~+24V

白线：GND

黄线：RS485 A

蓝线：RS485 B

技术问题咨询电话：0536-2136828

山东潍微科技股份有限公司

2018年1月5日